## GRYF Słoneczna 2
Nazwa obiektu: | SM GRYF Słoneczna 2 |  |  |  | pellet | gaz
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 1900 | 1000 | 900
Moc [kW]: | 1900 |  | data uruchomienia
Paliwo: | gaz GZ50 |  | Sprawność | 90% | 90% | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 345 | 254.2105 | 90.7895
7.6
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1656.9079 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5 | 36.5 | 36.5
2200
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 75.31% |  | ilość energii [GJ/rok] | 12592.5 | 9278.6842 | 3313.8158
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 1430.9659
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/5-10 lat
Możliwości modernizacji: | Obok istniejącej kotłowni można wykorzystać wolne pomieszczenie na zamontowanie nowych kotłów. Możliwości modernizacyjne technologiczne dobre, budowlane trudne ze względu na niewielką wysokość pomieszczeń kotłowni. Należy wykonać podkucie posadzki w nowej kotłowni tak aby obniżyć posadowienie kotłów. Z powyższych względów możliwe jest tylko zainstalowanie dwóch kotłów opalanych pelletem o mocy 500kW każdy, wykorzystując istniejący komin. Przejmą one 70% zapotrzebowania na ciepło i przy dzisiejszych cenach gazu umożliwią obniżenie rocznych kosztów o niespełna 50 tys zł netto. Pozostałą ilość energii będzie produkował jeden z pozostawionych kotłów gazowych. |  | cena paliwa [zł/t] | 1200 | 1200 | 1200
|  |  | koszty paliwa [zł/rok] | 414000 | 305052.6316 | 108947.3684
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 8700 | 4700 | 4000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 422700 | 309752.6316 | 112947.3684
|  |  | Stan po modernizacji | pellet | pellet | gaz
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19 | 19 | 36.5
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 662.7632 | 488.3518 | 90.7895
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5% | -5% | 0%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 695.9013 | 512.7694 | 90.7895
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 550 | 500 | 1200
STAN PROPONOWANY |  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 382745.7237 | 256384.6953 | 108947.3684
Moc [kW]: | 1000 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 6700 | 4700 | 2000
Paliwo: | Pellet, ziarno, ekogroszek |  | łączne koszty [zł/rok] | 389445.7237 | 261084.6953 | 110947.3684
Sprawność: | 85% |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 33254.2763 | 50667.9363
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 512.7694 |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 250000 | 500000
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 373000 | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 8 | 9.8682
| Instalacja: | 55000
| Przewody spalinowe | 3000
| Magazyn paliwa: | 50000 |  | 7.5178
| Robocizna i uruchomienie: | 25000
506000

## GRYF 700-lecia
Nazwa obiektu: | SM GRYF 700-lecia
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 340
Moc [kW]: | 340 |  | data uruchomienia
Paliwo: | gaz GZ50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 62
1.36
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1663.9706 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
2200
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 75.64% |  | ilość energii [GJ/rok] | 2263
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 257.1591 |  | cena paliwa [zł/t] | 1200
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/5-10 lat |  | koszty paliwa [zł/rok] | 74400
Możliwości modernizacji: | Obok istniejącej kotłowni można wykorzystać wolne pomieszczenie po starej kotłowni węglowej, pomieszczenie pod kątem technicznym i budowlanym nie nastręcza żadnych problemów, jednak nie jest własnoscią SM. Proponuję montaż kotła opalanego pelletem o mocy 300kW, wykorzystując istniejący komin. Przejmie on praktycznie 100% zapotrzebowania na ciepło. Modernizacja umożliwi obniżenie kosztów o ok. 12 tys zł. Pozdostawiony kocioł gazowy będzie stanowił alternatywę. |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 2000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 76400
|  |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 119.1053
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 125.0605
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 62530.2632
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 2000
STAN PROPONOWANY |  |  | łączne koszty [zł/rok] | 64530.2632
Moc [kW]: | 300 |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 11869.7368
Paliwo: | Pellet, ziarno, ekogroszek |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 212500
Sprawność: | 85% |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 18
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 125.0605
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 140000
| Instalacja: | 35000
| Przewody spalinowe | 2500
| Magazyn paliwa: | 20000 |  | 17.9027
| Robocizna i uruchomienie: | 15000
212500

## ARCHIWUM PŁOTY
Nazwa obiektu: | ARCHIWUM PŁOTY
STAN AKTUALNY |  |  |  | moc kotłowni [kW] | 192
Moc [kW]: | 192 |  |  | data uruchomienia | 1990
Paliwo: | koks |  |  | Sprawność | 50%
Sprawność: | 90% |  |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 30
| 0.768 |  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 29.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1152.3438 |  |  | ilość energii [GJ/rok] | 885
| 2200 |  |  | cena paliwa [zł/t] | 700
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 52.38% |  |  | koszty paliwa [zł/rok] | 21000
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 100.5682 |  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 15000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | fatalny/0,5roku ? |  |  | łączne koszty [zł/rok] | 36000
Możliwości modernizacji: | Kotłownia jak i instalacja CO wymaga gruntownego remontu. W kotłowni należy dokonać wymiany kotła oraz instalacji i armatury przyłączeniowej z wykorzystaniem istniejącego przewodu kominowego oraz dokonać montażu pomp zasilających. Prace w kotłowni nie wymagaja zazwoleń od konserwatora zabytków, ponieważ w sensie budowlanym nie będzie nic zmieniane. Instalacja CO wewnętrzna oparta jest na grzejnikach typu fawir o bardzo słabej sprawności i efektywności, całość instalacj zbudowana z rur stalowych o dużych przekrojach zgodnie z dawną technologią systemu działającego grawitacyjnie. W instalacji i grzejnikach bardzo prawdopodobne jest występnowanie dużego zakamienienia. Modernizacja systemu CO wymaga projektu oraz zgody konserwatora zabytków. W przypadku modernizacji kompleksowej, moc kotłowni można ograniczyć do 100kW, natomiast w przypadku wymiany jedynie kotła wymagana moc wyniesie ok. 130-150kW. Dodatkowo oszczędności ze zmiany paliwa przekroczą 10 tys zł, a koszty modernizacji zwrócą się w 6 lat. |  |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 46.5789
|  |  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 35%
|  |  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 30.2763
|  |  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 15138.1579
|  |  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  |  | łączne koszty [zł/rok] | 25138.1579
|  |  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 10861.8421
|  |  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 63500
STAN PROPONOWANY |  |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 5.8462
Moc [kW]: | 100 |  | 130
Paliwo: | Pellet, ziarno |  | Pellet, ziarno, ekogroszek
Sprawność: | 85% |  | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 30.2763 |  | 40
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 28000 | 75000
| Instalacja: | 12000 | 15000
| Przewody spalinowe | 1500 | 2000
| Magazyn paliwa: | 12000 | 15000 |  | 5.8462
| Robocizna i uruchomienie: | 10000 | 12000
|  | 63500 | 119000

## ZS Płoty
Nazwa obiektu: | ZS PONADGIM. PŁOTY
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 640
Moc [kW]: | 640 |  | data uruchomienia | 1996
Paliwo: | węgiel kamienny |  | Sprawność | 60%
Sprawność: | 60% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 84.5
| 2.56 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 28
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 924.2188 |  | ilość energii [GJ/rok] | 2366
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 465
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 42.01% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 39292.5
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 268.8636 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 18500
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | przyzwoity/do 5 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 57792.5
Możliwości modernizacji: | Kotłownia zapenia możliwości montażu dodatkowego/nowoczesnego kotła, pozostawiając jednocześnie istniejące kotły węglowe jako alternatywę lub wspomagające. Lokalizacja kotłowni jest idealna do budowy kotłowni na zrębki i odpady drzewne wraz z magazynem paliwa i systemem podawczym. Istnieje możliwość wykorzystania komina stalowego. Ze względu na niskie obciążenie cieplne kotłów węglowych proponuje się montaż kotła o mocy 400kW. Instalacja wewnętrzna także wymaga modernizacji w ciągu najbliższych lat. |  | Stan po modernizacji | zrębki
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 10
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 236.6
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 20%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 189.28
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 150
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 28392
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 38392
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 19400.5
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 337500
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 17.3965
Moc [kW]: | 400
Paliwo: | zrębki, pellet, ziarno
Sprawność: | 80%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 189.28
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 220000
| Instalacja: | 35000
| Przewody spalinowe | 2500
| Magazyn paliwa: | 55000 |  | 17.3965
| Robocizna i uruchomienie: | 25000
337500

## ZOZ Gryfice
Nazwa obiektu: | ZOZ GRYFICE
STAN AKTUALNY |  | moc kotłowni [kW] | 6200
Moc [kW]: | 5000 | data uruchomienia | 1992
Paliwo: | Gaz GZ50 | Sprawność | 80%
Sprawność: | 80% | ilość paliwa [1000m³/rok] | 950
| 20 | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1733.75 | ilość energii [GJ/rok] | 34675
| 2200 | cena paliwa [zł/t] | 1000
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 78.81% | koszty paliwa [zł/rok] | 950000
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 3940.3409 | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 80000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | przyzwoity/do 5 lat | łączne koszty [zł/rok] | 1030000
Możliwości modernizacji: | Zakończono już prace projektowe nad modernizacją systemu grzewczego z wykorzystaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych. | Stan po modernizacji | zrębki
|  | wartość opałowa [GJ/t] | 10
|  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 3467.5
|  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 0%
|  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 3467.5
|  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 150
|  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 520125
|  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 35000
|  | łączne koszty [zł/rok] | 555125
|  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 474875
|  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 3000000

## Zarzad drog
Nazwa obiektu: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH GRYFICE
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 90
Moc [kW]: | 90 |  | data uruchomienia | 2001
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 15.25
| 0.36 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1546.1806 |  | ilość energii [GJ/rok] | 556.625
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1780
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 70.28% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 27145
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 63.2528 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 1000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/8-10 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 28145
Możliwości modernizacji: | Kotłownia w bardzo dobrym stanie technicznym, gdzie jakakolwiek modernizacja nie jest uzasadniona pod żadnym względem, technicznym czy finansowym. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 29.2961
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 30.7609
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 15380.4276
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 25380.4276
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 2764.5724
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 48500
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 17.5434
Moc [kW]: | 80
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 30.7609
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 25000
| Instalacja: | 5000
| Przewody spalinowe | 500
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 17.5434
| Robocizna i uruchomienie: | 8000
48500

## Przedszkole nr 2
Nazwa obiektu: | PRZEDSZKOLE NR 2 GRYFICE
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 154
Moc [kW]: | 154 |  | data uruchomienia | 1995
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 80%
Sprawność: | 80% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 23
| 0.616 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1362.8247 |  | ilość energii [GJ/rok] | 839.5
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1300
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 61.95% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 29900
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 95.3977 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 1500
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | dość zły/1-3 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 31400
Możliwości modernizacji: | Kotłownia częściowo wyeksploatowana, wymagająca modernizacji w ciągu najbliższych lat. Aby zamontować nową jednostkę kotłową, należy zdemontować istniejący kocioł gazowy. Proponuję kotłownię opalaną pelletem oraz częściową wymianę instalacji i armatury kotłowni. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 44.1842
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 41.975
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 20987.5
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 25987.5
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 5412.5
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 54300
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 10.0323
Moc [kW]: | 100
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 41.975
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 29000
| Instalacja: | 7000
| Przewody spalinowe | 300
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 10.0323
| Robocizna i uruchomienie: | 8000
54300

## Dargosław
Nazwa obiektu: | SZKOŁA W DARGOSŁAWIU
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 126
Moc [kW]: | 126 |  | data uruchomienia | 1995
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 13.6
| 0.504 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 42.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1146.8254 |  | ilość energii [GJ/rok] | 578
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 2300
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 52.13% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 31280
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 65.6818 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 2000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | dobry/5-8 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 33280
Możliwości modernizacji: | Kotłownia w stanie technicznym dobrym. Dla obiżenia kosztów najlepszym rozwiązaniem byłby montaż kotła opalanego pelletem i uytuowania go obok jednego z kotłów olejowych. W kotłowni jest przygotowane wolne miejsce pod kolejny kocioł, ale ze względu na niskie obciążenia istniejących kotłów proponuję demontaż jednego z nich i montaż w tym miejscu nowego. Warunki pomieszczenia kotłowni umożliwiają montaż małego zbiornika paliwa z zapasem na 24h, ponadto na zewnątrz kotłowni jest dużo miejsca nadającego się na skład opału. Kocioł o mocy 100kW pokryje 100% zapotrzebowania na ciepło, kocioł olejowy pozostałby rezerwowym. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 30.4211
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 31.9421
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 15971.0526
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 25971.0526
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 7308.9474
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 47000
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 6.4305
Moc [kW]: | 100
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 31.9421
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 29000
| Instalacja: | 3000
| Przewody spalinowe | 0
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 6.4305
| Robocizna i uruchomienie: | 5000
47000

## Brojce
Nazwa obiektu: | SZKOŁA W BROJCACH
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 340
Moc [kW]: | 340 |  | data uruchomienia | 1995
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 42.5
| 1.36 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 42.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1328.125 |  | ilość energii [GJ/rok] | 1806.25
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 2300
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 60.37% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 97750
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 205.2557 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 4000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | dobry/ok. 5 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 101750
Możliwości modernizacji: | W kotłowni nie ma wolnego pomieszczenia, które spełniałoby warunki montażu alternatywnego kotła. Dwie mozliwości które istnieją to demontaż kotłów olejowych i w ich miejsce montaż kotłów pelletowych lub druga możliwość postawienie obok istniejącej, kotłowni kontenerowej opalanej pelletem lub zrębkami. Drugie rozwiązanie jest inwestycyjnie droższe ale umożliwia znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, poprzez np. zastosowanie jako jednego z paliw zrębków i odpadów drzewnych, ponadto w tym przypadku pozostaje kotłownia olejowa jako alternatywa lub instalacja wspomagająca kotłownię biomasową w przypadku ekstremalnie niskiej temperatury. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 95.0658
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 99.8191
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 49909.5395
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 59909.5395
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 41840.4605
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 320000
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 7.6481
Moc [kW]: | 230
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 99.8191
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 150000
| kontener: | 50000
| Instalacja: | 35000
| Przewody spalinowe | 10000
| Magazyn paliwa: | 55000 |  | 7.6481
| Robocizna i uruchomienie: | 20000
320000

## ZBK II Pułku Ułanów
Nazwa obiektu: | ZBK Trzebiatów - ul. II Pułku Ułanów
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 67
Moc [kW]: | 67 |  | data uruchomienia | 1994
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 85%
Sprawność: | 80% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 17.5
| 0.268 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 2383.3955 |  | ilość energii [GJ/rok] | 638.75
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1400
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 108.3% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 24500
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 72.5852 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 3000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji |  |  | łączne koszty [zł/rok] | 27500
Możliwości modernizacji: | W kotłowni wymagana jest modernizacja, wymiana kotła i części instalacji kotłowni. Pod kątem warunków budowlanych proponuję zastosowanie kotła na pellet o mocy 80kW. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 33.6184
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 0%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 33.6184
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 16809.2105
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 21809.2105
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 5690.7895
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 48300
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 8.4874
Moc [kW]: | 80
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 33.6184
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 25000
| Instalacja: | 5000
| Przewody spalinowe | 300
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 8.4874
| Robocizna i uruchomienie: | 8000
48300

## ZBK Kamieniecka
Nazwa obiektu: | ZBK KAMIENIECKA
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 67
Moc [kW]: | 67 |  | data uruchomienia | 1994
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 85%
Sprawność: | 85% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 8.5
| 0.268 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1157.6493 |  | ilość energii [GJ/rok] | 310.25
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1400
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 52.62% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 11900
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 35.2557 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 3000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | zły/1-2lata |  | łączne koszty [zł/rok] | 14900
Możliwości modernizacji: | Modernizacja kotłowni na pellet. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 16.3289
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 0%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 16.3289
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 8164.4737
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 13164.4737
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 1735.5263
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 47300
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 27.254
Moc [kW]: | 60
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 16.3289
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 24000
| Instalacja: | 5000
| Przewody spalinowe | 300
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 27.254
| Robocizna i uruchomienie: | 8000
47300

## ZBK Rynek33
Nazwa obiektu: | ZBK RYNEK 33
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 201
Moc [kW]: | 201 |  | data uruchomienia | 1994
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 85%
Sprawność: | 85% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 55
| 0.804 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 2496.8905 |  | ilość energii [GJ/rok] | 2007.5
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1400
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 113.5% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 77000
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 228.125 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 3000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | zły/1-2 lata |  | łączne koszty [zł/rok] | 80000
Możliwości modernizacji: | Kotły weksploatowane, człony kotłów podlegały już wymianie. Proponuję w miejsce kotłów gazowych wstawienie dwóch kotłów pelletowych 100 i 130kW. Prawdopodobnie możliwym będzie wykorzystanie niektórych urządzeń peryferyjnych kotłowni (pompy, zawory). |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 105.6579
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 0%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 105.6579
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 52828.9474
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 57828.9474
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 22171.0526
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 151500
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 6.8332
Moc [kW]: | 230
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 105.6579
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 105000
| Instalacja: | 15000
| Przewody spalinowe | 1500
| Magazyn paliwa: | 15000 |  | 6.8332
| Robocizna i uruchomienie: | 15000
151500

## ZBK Woj Pol
Nazwa obiektu: | ZBK Wojska Polskiego
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 540
Moc [kW]: | 540 |  | data uruchomienia | 1996
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 85%
Sprawność: | 85% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 78
| 2.16 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1318.0556 |  | ilość energii [GJ/rok] | 2847
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1400
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 59.91% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 109200
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 323.5227 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | dobry/5 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 114200
Możliwości modernizacji: | Kotłownia w stanie dobrym, ale po modernizacji na pellet obniżka kosztów sięgnie 30 tys zł. Modernizację proponuję przeprowadzić na zasadzie wymiany jednego kotła gazowego, drugi pozostawić jako szczytowy lub alternatywny. Większość elementów instalacji kotłowni będzie można wykorzystać. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 149.8421
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | 0%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 149.8421
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 74921.0526
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 84921.0526
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 29278.9474
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 245000
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 8.3678
Moc [kW]: | 400
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 149.8421
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 220000
| Instalacja: | 10000
| Przewody spalinowe | 0
| Magazyn paliwa: | 0 |  | 8.3678
| Robocizna i uruchomienie: | 15000
245000

## ZSP Karnice
Nazwa obiektu: | ZSP KARNICE
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 200
Moc [kW]: | 200 |  | data uruchomienia | 2004
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 47
| 0.8 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 2144.375 |  | ilość energii [GJ/rok] | 1715.5
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1250
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 97.47% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 58750
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 194.9432 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/5-10 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 63750
Możliwości modernizacji: | Ze względu na stan techniczny kotłowni oraz niskie koszty eksploatacji, modernizacja nie ma sensu. |  | Stan po modernizacji | pellet
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 90.2895
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 94.8039
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 47401.9737
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 10000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 57401.9737
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 6348.0263
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 122000
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 19.2186
Moc [kW]: | 200
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 94.8039
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 100000
| Instalacja: | 10000
| Przewody spalinowe | 0
| Magazyn paliwa: | 0 |  | 19.2186
| Robocizna i uruchomienie: | 12000
122000

## Gimnazjum Trzebiatów
Nazwa obiektu: | GIMNAZJUM TRZEBIATÓW
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 225
Moc [kW]: | 225 |  | data uruchomienia | 2005
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 90%
Sprawność: | 90% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 30
| 0.9 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1216.6667 |  | ilość energii [GJ/rok] | 1095
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1500
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 55.3% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 45000
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 124.4318 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 2000
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/5-10 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 47000
Możliwości modernizacji: | Kotłownia pod kątem technicznym nie wymaga modernizacji, natomiast od strony finansowej można oszczędzić na kosztach paliwa ponad 10 tys zł, a zwrot nakładów mógłby nastąpić po pięciu latach, podstawowym jednak problemem jest brak miejsca na nową kotłownię. Warunkiem modernizacji jest wygospodarowanie pomieszczenia na kocioł ok. 100-130kW, który pokryłby 90% zapotrzebowania na energię cieplną, pozostałość uzupełniłby kocioł gazowy. |  | Stan po modernizacji | zrębki
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 19
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 57.6316
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 60.5132
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 500
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 30256.5789
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 5000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 35256.5789
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 11743.4211
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 56500
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 4.8112
Moc [kW]: | 100
Paliwo: | pellet, ziarno
Sprawność: | 85%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 60.5132
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 29000
| Instalacja: | 7000
| Przewody spalinowe | 2500
| Magazyn paliwa: | 10000 |  | 4.8112
| Robocizna i uruchomienie: | 8000
56500

## DPS Jaromin
Nazwa obiektu: | DPS JAROMIN
STAN AKTUALNY |  |  | moc kotłowni [kW] | 2300
Moc [kW]: | 2300 |  | data uruchomienia | 1993
Paliwo: | Gaz GZ-50 |  | Sprawność | 80%
Sprawność: | 80% |  | ilość paliwa [1000m³/rok] | 480
| 9.2 |  | wartość opałowa [GJ/t] | 36.5
Ilość godzin pracy z mocą nominalną [h]: | 1904.3478 |  | ilość energii [GJ/rok] | 17520
| 2200 |  | cena paliwa [zł/t] | 1270
Faktyczny poziom obciążenia kotła: | 86.56% |  | koszty paliwa [zł/rok] | 609600
Faktyczne zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW] | 1990.9091 |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 79620
Stan kotłów/przewidywany okres dalszej eksploatacji | bardzo dobry/5-10 lat |  | łączne koszty [zł/rok] | 689220
Możliwości modernizacji: | Modernizacja kotłowni może przynieść konkretne oszczędności a zwrot inwestycji nie licząc możliwego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zamknie się maksymalnie w 6 latach. Istniejąca kotłowni pozostałaby jako alternatywna, ze względu na potrzebę w tego typu zakładach podwójnego zabezpieczenia w zródło paliwa. Nowa kotłownia spalająca rozdrobnione odpady drzewne stanęłaby na placu przed kotłownią gazową. Ze względu na niewielkie zapotrzebowanie DPS na parę, nowa kotłownia byłaby wodną. Automatyczny system sterowania, magazynowania i podawania paliwa spowoduje iż kotłownia nie będzie znacznie odbiegać uciążliwością i obsługą w porównaniu z aktualną. |  | Stan po modernizacji | zrębki
|  |  | wartość opałowa [GJ/t] | 10
|  |  | ilość paliwa w odniesieniu do energii [t/rok] | 1752
|  |  | strata/zysk wynikający z różnicy sprawności | -5%
|  |  | faktyczne zapotrzebowanie na paliwo [t/rok] | 1839.6
|  |  | przewidywane cena zakupu paliwa [zł/t] | 150
|  |  | koszty roczne paliwa [zł/rok] | 275940
|  |  | koszty eksploatacyjne [zł/rok] | 50000
|  |  | łączne koszty [zł/rok] | 325940
|  |  | Oszczędności wynikające z zamiany paliwa | 363280
|  |  | Koszty modernizacji kotłowni [zł netto] | 2140000
STAN PROPONOWANY |  |  | Okres zwrotu inwestycji [w latach] | 5.8908
Moc [kW]: | 2000
Paliwo: | zrębki, odpady leśne
Sprawność: | 80%
Zapotrzebowanie na paliwo [t/sezon grzewczy] | 1839.6
Koszty modernizacji [zł - netto]: | Kotły: | 1300000
| Instalacja: | 200000
| Przewody spalinowe | 170000
| Magazyn paliwa: | 400000 |  | 5.8908
| Robocizna i uruchomienie: | 70000
2140000